Załącznik nr 3

SPOSÓB POMIARU

Sposób korekcji zużycia ciepła na potrzeby ogrzewania z uwagi na liczbę stopniodni oraz zmienne wykorzystanie obiektu

Wersja poprawiona — wykaz zmian merytorycznych względem wersji poprzedniej 1. Równanie 5 (wartość ekonomiczna oszczędności) — poprzednia postać Kosz = OSZ · K zaniżała wynik o czynnik (1 − OSZ). Przy oszczędności 20 % dawała o 20 % za mało. Postać poprawiona: Kosz = K · OSZ / (1 − OSZ). 2. Rozdzielono część zmienną i stałą kosztu ciepła — opłata za moc zamówioną nie maleje wraz ze zużyciem, więc jej ujęcie w K zawyżało wartość oszczędności. 3. Zdefiniowano dzień sezonu ogrzewczego (z₀) — poprzednio brak definicji uniemożliwiał powtarzalne wyliczenie φ przez obie strony. 4. Równanie 2a rozszerzono o udział powierzchni wspólnych (f_wsp), ogrzewanych niezależnie od wykorzystania obiektu. 5. Doprecyzowano definicję wskaźnika wykorzystania O oraz sposób rozdziału ciepła na c.o. i c.w.u. 6. Terminologię uniezależniono od typu obiektu (poprzednio: „hotel", „pokoje hotelowe"). 7. Poprawiono nazwę „typowy rok metrologiczny" na „meteorologiczny" oraz doprecyzowano źródło danych pogodowych.

## 1. Zasada ogólna

Na potrzeby określania oszczędności zużycia ciepła na cele ogrzewania, osiągniętych dzięki zastosowaniu systemu Blue Boson Heat Saver AI, uwzględnia się skorygowane zużycie ciepła (Qs c.o.) z danego okresu rozliczeniowego, wyznaczone metodą liczby stopniodni. Pozwala to porównywać zużycie ciepła w okresach o różnych warunkach pogodowych i różnym stopniu wykorzystania obiektu.

Rzeczywiste zużycie ciepła w danym okresie przelicza się na zużycie odpowiadające standardowemu sezonowi ogrzewczemu dla lokalizacji budynku, przy zastosowaniu współczynnika korekcyjnego φ. Umożliwia to porównanie okresów przed instalacją systemu i po niej z możliwie pełnym wyeliminowaniem wpływu temperatury zewnętrznej oraz zmiennego wykorzystania obiektu.

Qs c.o. = Qc.o. · φ   [GJ]			(1)

gdzie:

– Qc.o. – rzeczywiste zużycie ciepła na potrzeby ogrzewania w danym okresie, ustalone na podstawie wskazań ciepłomierza lub faktur, po odliczeniu ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej zgodnie z pkt 6, [GJ],

– φ – współczynnik korekcyjny dla danego okresu, [-].

## 2. Efektywna temperatura wewnętrzna

W obiekcie nie wszystkie pomieszczenia są w danym okresie użytkowane. W pomieszczeniach nieużytkowanych utrzymuje się obniżoną temperaturę wewnętrzną, co zmniejsza, lecz nie eliminuje strat ciepła. Jednocześnie część powierzchni — komunikacja, klatki schodowe, pomieszczenia wspólne, recepcja — jest ogrzewana do pełnej temperatury niezależnie od stopnia wykorzystania obiektu.

Efektywną temperaturę wewnętrzną wyznacza się zgodnie z zależnością:

ti,eff = f_wsp · ti + (1 − f_wsp) · [ O · ti + (1 − O) · ti,red ]   [°C]			(2a)

gdzie:

– O – wskaźnik wykorzystania obiektu w okresie rozliczeniowym, wyrażony jako udział [-] w przedziale od 0 do 1. Podstawę wyznaczenia wskaźnika (udział zajętych pokoi, udział użytkowanej powierzchni, udział czasu pracy albo inna) Strony ustalają w Protokole okresu bazowego i stosują niezmiennie w całym okresie obowiązywania Umowy,

– ti – projektowa temperatura wewnętrzna w pomieszczeniach użytkowanych, przyjmowana jako ......... °C (domyślnie 20 °C),

– ti,red – temperatura utrzymywana w pomieszczeniach nieużytkowanych, przyjmowana jako ......... °C (domyślnie 17 °C); wartość wynika z nastaw automatyki obiektu,

– f_wsp – udział powierzchni ogrzewanych niezależnie od wykorzystania obiektu w całkowitej powierzchni ogrzewanej, [-]; ustalany na podstawie dokumentacji obiektu, przyjmowany jako ......... (przy f_wsp = 0 równanie sprowadza się do postaci uwzględniającej wyłącznie pomieszczenia użytkowe).

## 3. Liczba stopniodni

Na podstawie efektywnej temperatury wewnętrznej wyznacza się liczbę stopniodni okresu rozliczeniowego:

SDeff = z₀ · (ti,eff − tme)   [K·d]			(2)

gdzie:

– SDeff – liczba stopniodni okresu rozliczeniowego z uwzględnieniem wykorzystania obiektu, [K·d],

– z₀ – liczba dni ogrzewczych w okresie rozliczeniowym, [d]; za dzień ogrzewczy uznaje się dobę, w której średnia dobowa temperatura powietrza zewnętrznego jest niższa od ......... °C (domyślnie 12 °C). Liczbę dni ogrzewczych w miesiącu Strony wykazują w protokole rozliczeniowym,

– tme – średnia temperatura powietrza zewnętrznego w okresie rozliczeniowym, wyznaczona jako średnia z dni ogrzewczych, [°C].

Jeżeli w danym miesiącu z₀ = 0, miesiąc nie jest uwzględniany w sumowaniu stopniodni.

Przy wykorzystaniu równania 2 określa się:

– sumę liczby stopniodni w standardowym sezonie ogrzewczym dla lokalizacji obiektu (ΣSDeff,stand), wyznaczoną przy wykorzystaniu referencyjnego wskaźnika wykorzystania O_ref = ......... ,

– sumę liczby stopniodni w analizowanym okresie rozliczeniowym (ΣSDeff,rzecz).

Referencyjny wskaźnik wykorzystania O_ref stosuje się identycznie dla okresu przed instalacją systemu i po niej. Zmiana podstawy odniesienia pomiędzy tymi okresami jest niedopuszczalna.

## 4. Współczynnik korekcyjny

φ = ΣSDeff,stand / ΣSDeff,rzecz   [-]			(3)

gdzie:

– ΣSDeff,stand – suma liczby stopniodni w standardowym sezonie ogrzewczym dla lokalizacji ......................... ,

– ΣSDeff,rzecz – suma liczby stopniodni w analizowanym okresie rozliczeniowym dla tej samej lokalizacji.

## 5. Poziom oszczędności zużycia ciepła

OSZ = (Qs c.o.przed − Qs c.o.po) / Qs c.o.przed · 100 %   [%]			(4)

gdzie:

– Qs c.o.przed – skorygowane zużycie ciepła na potrzeby ogrzewania w okresie przed instalacją systemu, [GJ],

– Qs c.o.po – skorygowane zużycie ciepła na potrzeby ogrzewania w okresie po instalacji systemu, [GJ].

Okres bazowy (przed instalacją) obejmuje ......... pełnych sezonów ogrzewczych, tj. od ..................... do ..................... , i zostaje utrwalony w Protokole okresu bazowego.

## 6. Rozdział ciepła na ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową

Jeżeli obiekt posiada odrębny układ pomiarowy dla ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej, wielkość Qc.o. przyjmuje się bezpośrednio ze wskazań układu pomiarowego dla ogrzewania.

Jeżeli ciepło na ogrzewanie i na przygotowanie ciepłej wody użytkowej mierzone jest wspólnym układem pomiarowym, Qc.o. wyznacza się jako różnicę zużycia całkowitego i ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej, ustalonego zgodnie z metodą uzgodnioną przez Strony i zapisaną w Protokole okresu bazowego. Tę samą metodę stosuje się niezmiennie w okresie przed instalacją systemu i po niej.

## 7. Wartość ekonomiczna uzyskanych oszczędności

Wartość oszczędności ustala się wyłącznie na podstawie zmiennej części kosztu ciepła, tj. kosztu zależnego od ilości pobranej energii. Opłaty stałe, w szczególności opłata za zamówioną moc cieplną oraz opłata abonamentowa, nie zmieniają się wraz ze zmniejszeniem zużycia energii i nie są uwzględniane w wyliczeniu.

Wartość oszczędności oblicza się zgodnie z równaniem 5a. Wielkość K odnosi się do okresu po instalacji systemu, natomiast oszczędność OSZ jest liczona względem okresu przed instalacją — dlatego przeliczenie wymaga podzielenia przez (1 − OSZ).

Kosz = K · OSZ / (1 − OSZ)   [zł]			(5a)

gdzie:

– K – zmienna część kosztu ciepła na potrzeby ogrzewania poniesionego w danym okresie po instalacji systemu, odczytana z faktur, obejmująca koszt zakupu energii oraz zmienne opłaty dystrybucyjne i przesyłowe, z wyłączeniem opłat stałych, [zł],

– OSZ – poziom oszczędności wyznaczony zgodnie z równaniem 4, wyrażony jako ułamek [-].

Równoważnie, jeżeli Strony dysponują jednostkową ceną zmienną energii, wartość oszczędności można wyznaczyć bezpośrednio:

Kosz = (Qs c.o.przed − Qs c.o.po) · c   [zł]			(5b)

– c – jednostkowa zmienna cena ciepła w danym okresie rozliczeniowym, [zł/GJ].

Obie postacie równania 5 dają wynik identyczny. W przypadku rozbieżności rozstrzygające jest równanie 5b jako oparte bezpośrednio na wielkościach fizycznych.

## 8. Standardowy sezon ogrzewczy

Standardowy sezon ogrzewczy przyjmuje się jako średnie miesięczne temperatury powietrza zewnętrznego z okresu od 01.01.2020 r. do 31.12.2024 r. dla lokalizacji obiektu.

Średnia temperatura miesiąca — TYM (typowy rok meteorologiczny, średnia wieloletnia 2020–2024) [°C]

| Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Paźdz. | Listopad | Grudzień |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -2,1 | -0,8 | 3,3 | 9,0 | 13,6 | 17,4 | 19,5 | 19,2 | 14,3 | 9,1 | 4,2 | -0,3 |

Archiwalne dane pogodowe do obliczeń — zarówno dla okresu rozliczeniowego, jak i dla standardowego sezonu ogrzewczego — przyjmuje się z portalu https://www.weatheronline.pl (zakładka Robot Klimatu), ze stacji pomiarowej ......................... . Odczyty wykorzystane do rozliczenia są archiwizowane przez Strony wraz z protokołem rozliczeniowym.

Wartości temperatur w powyższej tabeli odnoszą się do lokalizacji ......................... . W przypadku obiektu położonego w innej lokalizacji tabelę zastępuje się danymi właściwymi dla tej lokalizacji.

## 9. Postanowienia porządkowe

Wielkości ti, ti,red, f_wsp, O_ref, próg dnia ogrzewczego oraz podstawę wyznaczenia wskaźnika wykorzystania O Strony ustalają jednorazowo w Protokole okresu bazowego i stosują niezmiennie przez cały okres obowiązywania Umowy. Zmiana którejkolwiek z tych wielkości wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i obowiązuje wyłącznie na przyszłość.

W przypadku trwałej zmiany charakterystyki obiektu — w szczególności rozbudowy, zmiany funkcji części budynku, wyłączenia z użytkowania części powierzchni albo wykonania prac termomodernizacyjnych niebędących przedmiotem Umowy — Strony dokonują jednorazowego przeliczenia okresu bazowego, sporządzając aneks wraz z uzasadnieniem i datą obowiązywania zmiany.

………………………………………                              ………………………………………

Wynajmujący                                                              Najemca